对外经济贸易大学—校园网监测周报 2016年11月22日-2016年11月28日

- 网络流量监测概况

- 本周网络运行情况如下。

| 上周上行流量的最大峰值约为850Mbps。 | 上周下行流量的最大峰值约为4000Mbps。 |
| --- | --- |
| 上周连接数的最大峰值约为360K。 | 上周在线IP数的最大峰值约为13.8K。 |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 移动 | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 544.44Mbps | 2.49Gbps | 1.39Gbps | 80.14Mbps | 273.83Mbps | 101.01Mbps |
| 最大出口流量 | 123.98Mbps | 707.23Mbps | 96.75Mbps | 17.70Mbps | 123.20Mbps | 101.92Mbps |
| 网络 | 防火墙to流控 | IPV4出口 | IPV6出口 |  |  |  |
| 最大入口流量 | 885.38Mbps | 4.32Gbps | 369.91Mbps |  |  |  |
| 最大出口流量 | 4.30Gbps | 876.67Mbps | 153.83Mbps |  |  |  |

- 上周情况汇总：

流量方面，联通于11月25号（周五）加了900M带宽。

以24日和25日流量高峰期持续的时间比较为例（如下图所示），在带宽未增加前，24号联通流量从12点至24点期间一直保持在带宽最大值1.5G；25号带宽增加以后，全天大部分时间的流量都在最大带宽（2.5G）以下，且流量高峰期至2.5G的时间缩短为22点至24点，明显的缓解了高峰期的压力。

联通

联通带宽增加前后高峰期持续的时间比较

- 其他情况汇总

一、科研楼10楼设备间的无线交换机损坏，由于移动公司迟迟没有将新的设备更换过来，故暂时先将汇智楼的无线汇聚交换机换至科研楼，保障科研楼10楼的无线上网需求。

二、上周一汇智楼所有宿舍内的无线信号全部中断，经实地查看以后发现其无线汇聚交换机光模块损坏，将其更换后恢复正常。

三、上周对全校22个机房里的UPS进行了检测，检测报告已做备存。

四、学生处在求真楼二楼新增了三台圈存机，将其接入网络。

五、上周商学院的老师反映诚信楼某办公室没有网口，经实地查看以后发现其房间是装修以后打的隔断，没有网口。解决方案暂定是从隔壁房间穿一根网线给他。

六、上周五，联通新增了900M带宽，现联通总带宽为2.5G。

# Text boxes

教育网出口