对外经济贸易大学—校园网监测周报 2016年12月13日-2016年12月19日

- 网络流量监测概况

- 本周网络运行情况如下。

| 上周上行流量的最大峰值约为980Mbps。 | 上周下行流量的最大峰值约为4000Mbps。 |
| --- | --- |
| 上周连接数的最大峰值约为380K。 | 上周在线IP数的最大峰值约为13.3K。 |
| 虹远楼无线汇聚出入流量 | 汇智无线汇聚出入流量 |
| 汇康无线汇聚出入流量 | 汇美无线汇聚出入流量 |
| 汇文无线汇聚出入流量 |  |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 移动 | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 496.72Mbps | 2.49Gbps | 1.48Gbps | 41.73Mbps | 151.94Mbps | 86.69Mbps | 969.56Mbps |
| 最大出口流量 | 160.74Mbps | 715.05Mbps | 105.87Mbps | 15.95Mbps | 62.25Mbps | 83.31Mbps | 4.38Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 | 虹远无线汇聚 | 汇智无线汇聚 | 汇康无线汇聚 | 汇美无线汇聚 | 汇文无线汇聚 |
| 最大入口流量 | 4.39Gbps | 238.63Mbps | 1.85Gbps | 170.68Mbps | 213.79Mbps | 208.27Mbps | 113.62Mbps |
| 最大出口流量 | 968.18Mbps | 104.36Mbps | 348.64Mbps | 43.61Mbps | 41.48Mbps | 37.90Mbps | 26.28Mbps |

- 上周情况汇总：

上周流量基本正常。

移动、联通、教育网的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下。

所有流量监控自12月16号（周五）上午10点左右开始中断，出入流量信息采集失败，一直持续到12月18号（周日）晚上10点左右，之后恢复正常，以虹远楼无线为例，如图。

原因是上周五网瑞达监控系统版本升级，跨度比较大，导致拓扑图的连接关系掉失，没有及时恢复回来，而系统的历史图是仅记录监控接口，所以导致升级后不记录历史图，18号晚上10点左右，将系统接口监控设置为记录所有接口历史图后恢复了数据采集功能。

上周虹远楼无线汇聚的出入流量

- 其他情况汇总

一、上周一汇德楼新建无线网出现故障，经更换光模块和端口以后恢复正常。

二、上周二汇美楼某堆叠交换机出现故障，经实地查看以后发现其堆叠模块损坏，更换堆叠模块以后恢复正常。

三、上周五协助华德公寓对其校园网和电信通网进行网络改造施工，将改造后最新的校园网拓扑图进行留存。

四、上周将男生宿舍楼和虹远楼新改造的无线AC设备添加至网瑞达监控系统用以监控其无线状态，如下图所示。考虑到目前有三套系统（网瑞达，SNC，锐捷WIS）同时在监控无线，彼此功能大部分重叠，因此对网瑞达进行测试，如果运行状况良好，将关掉其他两个无线监控系统。

无线AC管理页面

虹远楼某AP管理页面

# Text boxes

教育网出口