对外经济贸易大学—校园网监测周报 2017年2月21日-2017年2月27日

- 网络流量监测概况

- 上周网络运行情况如下。

| 上周上行流量的最大峰值约为810Mbps。 | 上周下行流量的最大峰值约为3800Mbps。 |
| --- | --- |
| 上周连接数的最大峰值约为340K。 | 上周在线IP数的最大峰值约为11.5K。 |
| 虹远楼无线汇聚出入流量 | 汇智无线汇聚出入流量 |
| 汇康无线汇聚出入流量 | 汇美无线汇聚出入流量 |
| 汇文无线汇聚出入流量 |  |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 移动 | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 437.88Mbps | 2.49Gbps | 1.12Gbps | 37.79Mbps | 227.43Mbps | 155.14Mbps | 880.40Mbps |
| 最大出口流量 | 102.72Mbps | 759.26Mbps | 81.61Mbps | 18.31Mbps | 114.79Mbps | 98.34Mbps | 3.98Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 | 虹远无线汇聚 | 汇智无线汇聚 | 汇康无线汇聚 | 汇美无线汇聚 | 汇文无线汇聚 |
| 最大入口流量 | 4.00Gbps | 347.65Mbps | 1.84Gbps | 122.42Mbps | 165.30Mbps | 104.34Mbps | 130.03Mbps |
| 最大出口流量 | 875.95Mbps | 204.49Mbps | 341.49Mbps | 36.72Mbps | 21.99Mbps | 19.35Mbps | 28.65Mbps |

- 上周情况汇总：

上周流量基本正常。

移动、联通、教育网的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下。

- 其他情况汇总

一、设备间管理系统一直出现误报警，机房正常但却显示为“发现火警”，具体原因待查，准备联系康邦公司相关人员解决。

二、上周诚信楼718设备间里的某台无线交换机损坏，联系相关维修人员进行维修。

三、上周清远楼某台服务器断网，经查找其网线的源头，发现与交换机连接的端口松动，将其紧固以后恢复正常。

四、上周汇智楼和汇康楼的许多同学反映在宿舍内，手机和电脑无法连接无线校园网，经查发现宿舍内的无法获得校园网的ip地址，两个的楼DHCP的相关配置并不完善，将其更改配置以后恢复正常，但还有待后续观察。

# Text boxes

教育网出口