对外经济贸易大学—校园网监测周报 2017年4月18日-2017年4月24日

- 网络流量监测概况

- 上周网络运行情况如下。

| 上周上行流量的最大峰值约为950Mbps。 | 上周下行流量的最大峰值约为4300Mbps。 |
| --- | --- |
| 上周连接数的最大峰值为380K。 | 上周在线IP数的最大峰值约为12.8K。 |
| 虹远楼无线汇聚出入流量 | 汇智无线汇聚出入流量 |
| 汇康无线汇聚出入流量 | 汇美无线汇聚出入流量 |
| 汇文无线汇聚出入流量 |  |

上周全校无线终端数的统计图

上周虹远楼的无线最大终端数为7824个，最小终端数为2700个 汇智、康、美、文楼的无线最大终端数为1932个，最小为894个 上周全校走廊式放装部署的移动AP的无线最大终端数约为个4487 上周全校的无线最大终端数为9510个

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 移动 | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 495.05Mbps | 2.41Gbps | 1.64Gbps | 20.65Mbps | 154.76Mbps | 68.32Mbps | 1.02Gbps |
| 最大出口流量 | 138.13Mbps | 787.633Mbps | 120.10Mbps | 7.77Mbps | 100.66Mbps | 69.03Mbps | 4.36Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 | 虹远无线汇聚 | 汇智无线汇聚 | 汇康无线汇聚 | 汇美无线汇聚 | 汇文无线汇聚 |
| 最大入口流量 | 4.38Gbps | 247.46Mbps | 1.98Gbps | 265.74Mbps | 300.06Mbps | 277.08Mbps | 162.31Mbps |
| 最大出口流量 | 1.02Gbps | 69.03Mbps | 376.96Mbps | 64.37Mbps | 46.17Mbps | 51.30Mbps | 32.58Mbps |

- 情况汇总

一、上周流量基本正常。移动、联通、教育网的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下。

二、上周后勤暖气科对汇忠楼和汇贤楼设备间的暖气进行了拆除，联系高远楼物业将高远楼设备间的暖气拆除。

三、上周容灾机房空调出现故障，经查发现是其排气口被柳絮堵住导致，将其清理后恢复正常。此外，设备间智能监控系统出现故障，许多设备间的环境参数并未正确的同步到监控系统，初步判断原因是设备间底层采集环控数据的系统与监控系统对应的接口出现故障，联系相关工程师，有待后续处理。

四、上周新闻网出现故障，经查发现其某分区日志已满导致网站无法正常运行，将日志进行清理并重启Apache服务后，新闻网恢复正常。

五、上周连接数依旧存在异常，异常的unknown连接数如图所示，有待后续进一步处理和观察。

# Text boxes

教育网出口