对外经济贸易大学—校园网监测周报 2017年5月3日-2017年5月8日

- 网络流量监测概况

- 上周网络运行情况如下。

| 上周上行流量的最大峰值约为1000Mbps。 | 上周下行流量的最大峰值约为4400Mbps。 |
| --- | --- |
| 上周连接数的最大峰值为400K。 | 上周在线IP数的最大峰值约为13.5K。 |
| 虹远楼无线汇聚出入流量 | 汇智无线汇聚出入流量 |
| 汇康无线汇聚出入流量 | 汇美无线汇聚出入流量 |
| 汇文无线汇聚出入流量 |  |

上周全校无线终端数的统计图

上周虹远楼的无线最大终端数约为8129个，平均终端数为4524个 汇智、康、美、文楼的无线最大终端数约为1977个，最小为1292个 上周全校走廊式放装部署的移动AP的无线最大终端数约为个4258 上周全校的无线最大终端数为10146个

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 移动 | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 521.24Mbps | 2.48Gbps | 1.81Gbps | 23.80Mbps | 182.11Mbps | 108.84Mbps | 1.11Gbps |
| 最大出口流量 | 246.35Mbps | 874.91Mbps | 126.36Mbps | 14.27Mbps | 134.38Mbps | 74.84Mbps | 4.60Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 | 虹远无线汇聚 | 汇智无线汇聚 | 汇康无线汇聚 | 汇美无线汇聚 | 汇文无线汇聚 |
| 最大入口流量 | 4.62Gbps | 289.00Mbps | 2.30Gbps | 230.48Mbps | 273.63Mbps | 227.51Mbps | 137.86Mbps |
| 最大出口流量 | 1.11Gbps | 74.84Mbps | 447.24Mbps | 102.65Mbps | 66.77Mbps | 39.63Mbps | 30.67Mbps |

- 情况汇总

一、上周流量基本正常。移动、联通、教育网的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下。

二、上周中心机房误报火警，已联系相关消防公司的人员过来检查。

三、上周设备间环控系统的短息报警平台失效，联系相关工程师后台修改代码后解决，有待后续观察。

四、上周虹远楼的若干设备间及宁远楼设备间温度过高，经查发现其设备间的空调室外机被柳絮堵死导致空调无法正常工作，联系相关公司对设备间的空调进行清洗与加氟，目前已做完虹远楼的设备间，预计本周可将余下设备间做完。

五、上周连接数异常情况有所好转，unknown连接数有所下降，如图所示，有待后续进一步处理和观察。

六、上周添加了汇智、康、美、文楼与虹远楼的有线监控，如图。

# Text boxes

教育网出口