对外经济贸易大学—校园网监测周报 2017年6月20日-2017年6月26日

- 网络流量监测概况

- 上周网络运行情况如下。

| 上周上行流量的最大峰值约为1200Mbps。 | 上周下行流量的最大峰值约为4400Mbps。 |
| --- | --- |
| 上周连接数的最大峰值为300K。 | 上周在线IP数的最大峰值约为12K。 |
| 虹远楼无线汇聚出入流量 | 汇智无线汇聚出入流量 |
| 汇康无线汇聚出入流量 | 汇美无线汇聚出入流量 |
| 汇文无线汇聚出入流量 |  |

上周全校无线终端数的统计图

上周虹远楼的无线最大终端数约为7282个，平均终端数为4415个 汇智、康、美、文楼的无线最大终端数约为2019个，平均为1458个 上周全校走廊式放装部署的移动AP的无线最大终端数约为个3148 上周全校的无线最大终端数为8651个

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 移动 | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 550.67Mbps | 2.49Gbps | 1.98Gbps | 41.31Mbps | 293.83Mbps | 97.66Mbps | 1.25Gbps |
| 最大出口流量 | 367.95Mbps | 868.64Mbps | 115.27Mbps | 13.63Mbps | 109.23Mbps | 64.32Mbps | 4.94Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 | 虹远无线汇聚 | 汇智无线汇聚 | 汇康无线汇聚 | 汇美无线汇聚 | 汇文无线汇聚 |
| 最大入口流量 | 4.96Gbps | 435.58Mbps | 2.36Gbps | 233.67Mbps | 253.86Mbps | 267.36Mbps | 145.00Mbps |
| 最大出口流量 | 1.25Gbps | 64.32Mbps | 403.98Mbps | 80.78Mbps | 65.20Mbps | 55.03Mbps | 52.39Mbps |

- 情况汇总

一、上周日晚上DNS服务器死机导致全校校园网无法正常打开认证页面，经重启DNS服务器后恢复正常，有待后续观察。

二、上周中心机房SLUST空调压缩机低压报警，相关公司的技术人员修复了漏气的故障，但是其压缩机依旧存在问题，有待后续维修。

三、上周容灾机房温度过高，经查发现其室外机被灰尘堵死，联系相关人员清洗室外机并加氟以后恢复正常。

四、上周虹远楼2118机房温度过高，联系相关人员对其空调进行了清洗并加氟，但之后发现其温度依旧未能降下来，有待进一步处理和观察。

五、UPS室内需要新增一台空调，且需要更换其设备的排风扇以及相关零件。

六、6月26号至27号，学生处需为全校毕业生办理毕业手续，为此，上周五对求真楼3层会议室进行了毕业离校手续办理现场的有线网络布置。

# Text boxes

教育网出口