对外经济贸易大学—校园网监测周报 2017年12月19日-2017年12月25日

- 网络流量监测概况

- 网络运行情况如下。

| 上行流量的最大峰值约为800Mbps。 | 下行流量的最大峰值约为5400Mbps。 |
| --- | --- |
| 连接数的最大峰值为370K。 | 在线IP数的最大峰值约为14K。 |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | -- | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | -- | 3.68Gbps | 2.00Gbps | 36.42Mbps | 87.27Mbps | 98.01Mbps | 892.58Mbps |
| 最大出口流量 | -- | 770.09Mbps | 134.40Mbps | 6.18Mbps | 86.11Mbps | 46.81Mbps | 5.57Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 |  |  |  |  |  |
| 最大入口流量 | 5.59Gbps | 104.48Mbps |  |  |  |  |  |
| 最大出口流量 | 888.37Mbps | 103.79Mbps |  |  |  |  |  |

- 情况汇总

一、上周网络运行基本正常。

流量方面，联通增加了1.2G带宽，现带宽为3.7G，高峰期流量已恢复正常。

二、从上周起，四个男生宿舍楼有线设备升级改造完毕，但是四个宿舍楼的环控设备，如工作站、摄像头、PDU等IP地址不通，经查发现其交换机对应端口的VLAN未做更改，已通知相关工程师改成了VLAN1，目前仅汇文楼摄像头未通，有待后续处理。

三、上周末是全国研究生入学考试，关闭各考场的UIBE-WLAN，考试结束后开启。

四、上周将设备间环控系统与对外经贸大学企业号进行了对接，后续将各设备间负责老师的联系方式及工资号添加到系统里使得负责人能及时收到设备间环控报警的微信推送。

五、设备间情况：

电教楼温度低于设置阈值，当前为19.4度；

留学生综合楼烟感误报警，待后续解决；

科研楼1031电压低于设置阈值，当前为196.68V；

虹远楼9036温度为30度，注意观察。

# Text boxes

教育网出口