对外经济贸易大学—校园网监测周报 2018年3月20日-2018年3月26日

- 网络流量监测概况

- 网络运行情况如下。

| 上行流量的最大峰值约为1400Mbps。 | 下行流量的最大峰值约为5600Mbps。 |
| --- | --- |
| 连接数的最大峰值为360K。 | 在线IP数的最大峰值约为13.5K。 |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 电信（1G） | 联通（3.7G） | 教育网（2G） | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 851.77Mbps | 3.20Gbps | 1.99Gbps | 21.81Mbps | 175.95Mbps | 83.88Mbps | 1.46Gbps |
| 最大出口流量 | 432.74Mbps | 1.20Gbps | 95.57Mbps | 8.36Mbps | 55.40Mbps | 48.52Mbps | 5.93Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 |  |  |  |  |  |
| 最大入口流量 | 5.96Gbps | 214.06Mbps |  |  |  |  |  |
| 最大出口流量 | 1.46Gbps | 79.98Mbps |  |  |  |  |  |

- 情况汇总

一、上周网络运行基本正常。移动、联通、电信的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下。

二、上周将容灾机房的空调控制器进行了恢复，使得环控系统可以远程查看容灾机房空调的状态，以及控制空调的远程开启与关闭。

三、上周博学楼8层的温度感应器出现误报高温警报，经联系相关公司后，对其进行了更换处理，现已恢复正常。

四、上周宁远楼1层设备间的温度过高，将其温度设定至20度后恢复正常。

五、上周有关公司对UPS室进行了巡检，发现其液晶显示器及风扇有轻微故障，有待后续解决。有关公司对中心机房的精密空调进行了巡检。

- 各宿舍楼流量情况

# Text boxes

教育网出口

教育网出口